附录  仪岛科技有限公司

通讯协议

MODBUS通讯协议分为RTU协议和ASCII协议,我们公司选用了与施耐德,西门子,AB,GE,MODICON等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC),RTU,SCADA系统,DCS或第三方具有MODBUS兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递的MODBUS_RTU协议.

一.MODBUS基本规则

- 所有RS485通讯回路都应遵照主/从方式.仪照这种方式,数据可以在一个主站(如PC)和0~247(十进制),单个设备地址范围是1~247的子站(仪表)通讯.

注:设备地址0是用作广播地址,与所有从设备进行通讯.

- 主站将初始化和控制在RS485通讯回路上传递的所有信息.

- 任何一次通讯都不能从子站开始.

- 在RS485回路上的所有通讯都以”信息帧”方式传递.

- 如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不响应.

二.数据帧格式:

通讯传输为异步方式,并以字节(数据帧)为单位.在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是11位的串行数据流.

数据帧格式

| 起始位 | 1位 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位(低位在前,高位在后) |
| 奇偶校验位 | 1位:有奇偶校验时; 无:无奇偶校验位 |
| 停止位 | 1位:有奇偶校验位; 2位:无奇偶校验位 |

有校验位的时序图:

| 启始位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇偶位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无校验位的时序图:

| 启始位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 停止位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三.IDAO通讯规约之TC49-62S组合定时器:

当通讯命令发送到仪表时,符合相应的地址码的设备接收通讯命令,并除去地址码,读写信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者.返送的信息中包括地址码,执行动作的功能码,执行动作后的数据以及错误检验码(CRC).如果CRC出错就不发送任何信息.

- 信息帧格式

| START | ADDR | CS | DATA | CRC | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始结构 | 地址码 | 功能码 | 数据区 | 错误校验 | 结束结构 |
| 延时 (相当于4字节的时间) | 1字节 | 1字节 | N字节 | 2字节 | 延时 (相当于4字节的时间) |

- 1地址码(ADDR)

地址码为每次通讯传送的信息帧中的第一个数据帧(8位),从0~247.这个字节表明由用户设定地址码的子机将接收由主机发送来的信息.并且每个子机都有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始.主机发送的地址码表明将发送到的子机地址,而子机发送的地址码表明回送的子机地址

.

  - 功能码(CS)

功能码是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧.MODBUS通讯规约定义功能码为1~127(01~7FH).本公司只用其有的一部分功能码.作为主机请求发送,通过功能码告诉子机执行什么动作为子机响应,子机发送的功能码与主机发送来的功能码一样,这表明子机已响应主机进行操作.如果子机发送的功能码的最高位是1(功能码>127),则表明子机没有响应或出错.

下表列出功能码具体的含义及操作.

| 功能码 | 定义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读寄存器 | 读取一个或多个寄存器的数据 |
| 10H | 写多个连续寄存器 | 把多个16位二进制数写入多个寄存器 |

- 03H,读寄存器:

此功能码可以进行寄存器点/连续点的读取.用此功能码可以读取TC49-62S的第”0120”点的数据及所有定时器的配置参数。（见例一）

B. 10H,写多个点连续的寄存器

主机利用这条命令把数据（组合定时器的所有配置）保存到仪表的存储器中。（见例二）

- 数据区(DATA):

数据区随功能码不同而不同.由主机发送的读命令(03H)信息帧的数据区与子机应答信息帧的数据区是不同的,由主机发送的写命令(06)信息帧的数据区与子机应答信息帧的数据区是完全相同.数据区包含需要子机执行什么动作或由子机采集的需要回送的信息.这些信息可以是数值,参考地址等等.例如:L功能码告诉子机读取寄存器的数值,则数据区必须包含要读取寄存器的起始地址及读取长度(寄存器个数).

A.与功能码03对应的数据区格式:

主机发送

| 数据顺序 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 被读起始地址高位 | 被读起始地址低位 | 读寄存器个数 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 |

子机应答:

| 数据顺序 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 回送字节数 | 读出的寄存器的数据高字节 | 读出的寄存器的数据低字节 |
| 字节数 | 2 | 1 | 1 |

- 与功能码10H对应的数据区格式:

主机发送

| 数据顺序 | 1 | 2 | 3 | …. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 被写寄存器首地址高位 | 被写寄存器首地址低位 | 写入数据1 | …. | 写入数据N |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | …. | 2 |

从机应答:

| 数据顺序 | 1 | 2 | 3 | …. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 被写字节数高位 | 被写字节数低位 | 数据1 | …. | 数据N |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | …. | 2 |

- 错误校验码(CRC冗余校验)

CRC校验码的字节排放顺序是:先送低字节,再送高字节.

冗余余循环码（CRC）包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送端计算，放置于发送信息的尾部。接收端的设备再重新计算接收到信息的CRC码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符，如果二者不相符，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1，再逐渐把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一位，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相异或，这个过程与上以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。

CRC-16码的计算步骤为：

- 置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。称此寄存器为CRC寄存器。

- 把一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器。

- 把寄存器的内容右移一位（朝低位），用0填补最高位，检查最低位（移出位）。

- 如果最低位为0：重复第3步（再次移位）。

如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或。

- 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理。

- 重复步骤2到5，进行下一个8位的处理。

- 最后得到的CRC寄存器即为CRC码，低字节在前，高字节在后。

- 出错处理

当仪表检测到了CRC码出错以外的错误时,必须向主机回送信息功能码的最高位置为1,即子机返送给主机的功能码是在主机以送的功能码的基础上回128.以下的这些代码表明有意外的错误发生.从主机接必到的信息如有CRC错误,则将被仪表忽略.

子机返送的错误码的格式如下(RCR码除外)

地址码:    1字节

功能码:    1字节(最高位为1)

错误码:	  1字节

CRC码:    2字节

仪表响应回送如下出错命令:

01:非法的功能码.

接收到的功能码不支持.

02:非法的数据位置

指定的数据位置超出了仪表的范围.

03:非法的数据值

接收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围.

注:使用RTU模式,消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始.整个消息帧必须作为一连续的流转输.如果在帧完成之前有超过1.5个字符时间的的停顿,接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域.同样地,如果一个新消息在小于3.5个字符时间内接着前个消息开始,接收的设备将认为它是前一消息的延续.这将导致一个错误,因为在最后的CRC域的值勤不可能是正确的.

四.TC49-62S与上位机通讯协议及命令解析(V2.0)

表一

| 仪表配置寄存器首址 | 内容字节数(寄存器数) | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 0120 | 18个(9个) | 第一组定时器配置内容 |
| 0132 | 18个(9个) | 第二组定时器配置内容 |
| 0144 | 18个(9个) | 第三组定时器配置内容 |
| 0156 | 2个(1个) | 总循环周期数 |

表二 数据配置格式：

| 段名 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | LOOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 定时器1 | 定时器2 | 定时器3 | 定时器4 | 定时器5 | 定时器6 | 总循环 |
| 字节数 | 12字节 | 12字节 | 12字节 | 12字节 | 12字节 | 12字节 | 2字节 |

表三 定时器格式：

| 段名 | T1(on) | T1(off) | T2(on) | T2(off) | T1-lp | T2-lp | T-lp1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式与 定义 | 时分秒（BCD） | 时分秒（BCD） | 时分秒（BCD） | 时分秒（BCD） | T1循环次数 16进制 | T2循环次数 16进制 | T1+T2总循环次数 16进制 |
| 字节数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

例：上位机写数据命令

命令： 01  10  0144  001000  010000 050000 100000 0005 0006 0007 20B2

解析：01：    被操作仪表的地址码

10：    写操作命令

0144：  要改写仪表配置参数的首地址（见表一）

001000：定时器一开时间设置为10分钟

010000：定时器一关时间设置为1小时

050000：定时器二开时间设置为5小时

100000：定时器二关时间设置为10小时

0005：  定时器一循环5次

0006：  定时器二循环6次

0007：  总循环7次

20B2：  CRC码

注：用上位机对TC49-62S（V2.0）进行设置时，仪表无数据返回，且每设置一次，仪表将重新载入新的设置数据并重新开始定时。